SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Budowa  latarni  solarnych w pasach dróg gminnych

INWESTOR :  GMINA  SOMPOLNO  ul. 11 listopada 15   62-610  Sompolno

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z solarnym oświetleniem drogi gminnej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem :

a)  -wykopanie; montaż uziemień i zasypanie wykopów pod słup oświetleniowy

b)  -montaż słupa oświetleniowego ; wysięgników i oprawy oświetleniowej

c)  -montaż  modułu  fotowoltaicznego wraz z konstrukcją,

e) –montaż akumulatorów i szafki  zasilająco-sterowniczej

f) –montaż przewodów zasilających i sterujących

i) –inwentaryzacja geodezyjna

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w pkt. 10 ST. Kody CVP:

- słownictwo  główne : CVP 45.31.61.10-9

- uzupełniające :CVP  45.31.12.00-2 ; 45.31.23.11-0

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Projektu. Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów urządzeń ,osprzętu i materiałów jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji  projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem Projektu

2.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:

2.1. Słupy stalowe cylindryczne   anodowane szare na fundamencie prefabrykowanym  h min= 6,3 m  2.2. Oprawy drogowe typu LED  moc min. 60w powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: -panele z diodami LED które w razie uszkodzenia można wymieniać bez konieczności wymiany całej oprawy  ; wyposażony w kostkę przyłączeniową, która umożliwi jego wymianę;  każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny PMMA ,żeby w razie przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny oprawy, a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi);  korpus i obudowa z AL odpornego na korozję;  szczelność komory optycznej IP65;  możliwa wymiany modułu zasilającego; materiał optyki –szkło akrylowe;  uchwyt o średnicy fi 48-60 mm pozwalający na montaż na wysięgniku jak i na słupie, a także zmianę kąta nachylenia oprawy ; temperatura barwy  min.4000K; wskaźnik oddawania barwy minimum LED Ra >70; utrzymanie  strumienia świetlnego w czasie : 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21); sprawność-min.180 lm/w ; układy optyczne winny spełniać wymogi PN-EN 62471:2010 ”bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”; napięcie znamionowe 230v,50Hz, temperatura pracy (-30 do +40 C); wymagane deklaracje zgodności CE oraz znak ENCE  europejskie oznakowanie zgodności produktu z europejską normą EN bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego; żywotność >90 000 godzin.

2.3. Układ sterowniczy powinien być wyposażony w sterownik słoneczny (MPPT) ,IP 68,(-35 do +65 C), który ma za zadanie przetwarzanie i magazynowanie wygenerowanej energii, a także regulację i dowolne programowanie podstawowych parametrów pracy. Funkcja: „redukcji mocy”, ”automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy” i zdalnego programowania - pilotem. Sterowniki z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym dla wyświetlenia napięcia akumulatora; prądu ładowania/wyładowania i stanu operacyjnego systemu. Sterownik posiada zabezpieczenia : przeciążeniowe, przepięciowe, wyładowaniem ładunku i nadmiernym ładunkiem oraz odwróconą polaryzacją. Obudowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymogą PN-IEC 60364-4-482:1999, z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na działanie UV.

2.4. Moduł fotowoltaiczny   powinien być zgodny z dokumentacją projektową producenta.

Cele monokrystaliczne ; moc maksymalna  min.150Wp; sprawność min 15,5%; IP 65; rama-aluminium ; front- szkło hartowane.

2.5. Akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO4 –12v–certyfikat CE zgodność z normami EN50081-1/1992; EN55014 oraz EN50082-1/1997; EN55014-2(EN61000-4-2); żywotność>8 lat.

2.6. Bednarka stalowa ocynkowana min 25x4 –dla wykonania uziemień powinna spełnić wymagania normy PN-67/H-92325.   Do wszystkich elementów konstrukcyjnych należy dołączyć DTR producenta łącznie z atestami, deklaracjami i pomiarami próbami technicznymi .

3.  Sprzęt

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy czynnościach pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

3.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu .

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót:

wykonanie wytyczenia geodezyjnego

wykonanie wykopów pod fundament prefabrykowany  i uziemienie

montaż  fundamentu i  słupa oświetleniowego  i   uziemień Ru  < 30 om

montaż wysięgników i oprawy oświetleniowej;

montaż przewodów zasilających i sterujących  w słupy;

montaż modułu fotowoltaicznego;

montaż akumulatorów i sterownika z oprogramowaniem  .

6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagane przepisy ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie fundamentów i słupów oświetlenia drogowego

6.1. Aparaty i urządzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie stanu urządzeń,

- słup  po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzić w zakresie: lokalizacji,

kompletności wyposażenia i stanu powłok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

- jakość i kompletność wykonanych robót,

- wykonać pomiary elektryczne i geodezyjne.

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót dla słupów jest komplet (stanowisko słupowe).

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- wykopy pod fundamenty i bednarkę;

- montaż fundamentów pod słupy;

- ułożenie bednarki

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w ST D-M.00.00.00. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową i geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych prób i pomiarów, oraz odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności

Zgodnie z UMOWĄ

Cena wykonania robót obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

montaż i stawianie słupów oświetleniowych,

montaż  opraw oświetleniowych i przewodów,

montaż modułów fotowoltaicznych

montaż uziemień

próby i pomiary

oznakowanie i zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

10.  Przepisy związane

PN-E-05125  	Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201  Oświetlenie  dróg.

PN-C-89205  	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie,

PN-EN 60598   -2-3  Oprawy  oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.

Oprawy oświetlenia drogowego i ulicznego.

PBUE . Instytut Energetyki 1988 r.